Okablowanie i sieć – Instytut Politologii WPAiZ - wytyczne

- Przyłącza zewnętrzne

- Nowy budynek

  - W nowym budynku niezbędne jest wydzielenie dedykowanego pomieszczenia, które pełnić będzie funkcję Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego (serwerowni) – spełniającego warunki opisane w punkcie II 16-23.

  - Budynkowy punkt dystrybucyjny musi być połączony 2 traktami 24J zakończonym obustronnie na panelach ze złączami typu SC/PC z serwerowniami: w bud. WZIA „Łącznik” p.114 , w budynku CPIB w piwnicy.

- Okablowanie strukturalne, serwerownia (wytyczne do projektu):

- Projektowane okablowanie uzyska minimum 20-letnie certyfikaty producenta.

- Projektowane okablowanie uzyska minimum 5-letnią gwarancję na materiały
i wykonawstwo.

- Dokumentacja projektowa musi być opracowana w 5 egz., w tym 1 komplet w formie cyfrowej, musi zawierać:

  - schematy systemu okablowania (sieci logiczna i energetyczna, tablice rozdzielcze, punkty dystrybucyjne),

  - schematy połączeń z oznaczeniami wraz z rozmieszczeniem paneli w szafach dystrybucyjnych,

  - schematy tras kablowych, oraz parametry tras (szerokości korytek, przekroje przebić pomiędzy pomieszczeniami),

  - zestawienie materiałów,

- Projekt dotyczący instalacji teleinformatycznych musi być uzgodniony z Sekcją Infrastruktury Teleinformatycznej (SIT) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakresie instalacji teleinformatycznych przed ostatecznym jego zatwierdzeniem.

- Projekt musi przedstawiać przebieg tras kablowych i światłowodowych w budynku.

- Wymagane jest aby parametry tras kablowych pozwalały na rozbudowę okablowania w przyszłości w zakresie do 30%.

- Okablowanie strukturalne wykonane zostanie w kategorii 6A.

- Zintegrowane Punkty Komputerowe (ZPK) w pomieszczeniach zostaną wykonane przy użyciu modułów RJ45 keystone (system referencyjny: MMC - BC6AFSTL), oprawionych w puszkach podtynkowych, w ramkach i  adapterach zapewniających solidne umocowanie gniazd (system referencyjny: Simon Basic K45 – podzespoły KB80/9, MD67, BMR3/11, BMA45M/11.  Gniazda Data - BMGD1.01/22).

- Punkty ZPK dla sieci bezprzewodowej będą  zamontowane w miejscach trudno dostępnych dla osób postronnych (np. ponad sufitem podwieszanym lub wysoko pod stropem). Dopuszcza się wykonanie tych punktów w oprawach natynkowych.

- Sposób rozmieszczenia punktów przyłączeniowych, zapewniający dostęp do sieci bezprzewodowej odpowiedniej ilości użytkowników z każdego miejsca obiektu, będzie potwierdzony właściwymi symulacjami pokrycia i jakości sygnału radiowego. Symulacja pokrycia sygnałem bezprzewodowym będzie dostarczona do Działu Zabezpieczenia Informatycznego w formie papierowego opracowania przed wykonaniem projektu budowlanego/montażem urządzeń.

- W holu głównym należy zaprojektować dodatkowo dwa punkty ZPK=2xRJ45+3xDATA do podłączenia monitora LCD do Systemu dystrybucji treści cyfrowych (pod sufitem) oraz web-kiosku internetowego (PIAP) i/lub stanowiska ogólnodostępnego (nad podłogą, zabezpieczonego np. poprzez możliwość zaślepienia).

- W projekcie należy przyjąć następujące założenia:

  - w pokojach pracowniczych: 1xZPK na pracownika;

  - pracownie komputerowe: 1xZPK na stanowisko komputerowe;

  - sale zajęciowe: 1xZPK przy pulpicie prowadzącego zajęcia + 1xZPK dla tablicy multimedialnej (jeżeli będzie przewidywana);

  - aule: 1xZPK przy pulpicie prowadzącego zajęcia + 1xZPK dla tablicy multimedialnej (jeżeli będzie przewidywana) + 1xZPK z tyłu sali;

  - sekretariat: 1xZPK na pracownika + 1xZPK np. dla biurowego urządzenia wielofunkcyjnego;

- Dokładna ilość i umiejscowienie ZPK w całym obiekcie będzie uzgodnione z SIT i użytkownikiem końcowym.

- Oznaczenia gniazd na panelach w szafach dystrybucyjnych oraz w pomieszczeniach będzie oparte na wzorze: a/b/c, gdzie a - nr szafy dystrybucyjnej, b - nr panelu w szafie, c- nr kolejnego gniazda w panelu.

- Zapisy projektu muszą jednoznacznie określać, że Wykonawca dostarczy patchcordy miedziane i światłowodowe, umożliwiające podłączenie urządzeń w szafach dystrybucyjnych oraz w pomieszczeniach obiektu. Ilość patchcordów musi być równa ilości gniazd RJ45 w panelach i w ZPK, oraz ilości gniazd SC w panelach światłowodowych.

- Projektowany punkt dystrybucyjny (serwerownia) zlokalizowany będzie w klimatyzowanym, wyodrębnionym pomieszczeniu. Odpowiednio dobrane urządzenia klimatyzacyjne należy uwzględnić w projekcie jako element wyposażenia pomieszczenia budynkowego punktu dystrybucyjnego.

- Strop w serwerowi musi wytrzymać obciążenie min. jednej szafy dystrybucyjnej 42U o podstawie 800x1000 mm z urządzeniami (o łącznej wadze 500 kg).

- W serwerowni zaprojektowana będzie minimum jedna stojąca, uziemiona i wentylowana szafa dystrybucyjna 42U (szafa typu rack 19" o wymiarach 800x1000 mm) wraz z panelami krosowniczymi i zasilającymi oraz organizerami kabli poziomymi i pionowymi, do szafy zostanie doprowadzone dodatkowe zasilanie trójfazowe 3x16A. Każda faza musi być zakończona podwójnym gniazdem hermetycznym, lub w listwie trójfazowej (18 gniazd = 3 x 6 gniazd z każdej fazy).

- W każdej szafie dystrybucyjnej zaprojektowana zostanie odpowiednia ilość miejsca na zamontowanie zaprojektowanych urządzeń teleinformatycznych, co zostanie przedstawione na schemacie załączonym do projektu.

- Zasilanie dla ZPK i szaf dystrybucyjnych (wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, różnicowoprądowymi i nadprądowymi) zrealizowane będzie za pomocą dedykowanej, wydzielonej sieci energetycznej niezależnej od sieci energetycznej pomieszczeń.

- Do zasilania przełączników należy zaprojektować odpowiednią ilość zainstalowanych w szafie dystrybucyjnej zasilaczy awaryjnych UPS posiadających funkcje zdalnego monitorowania
i sterowania poprzez sieć IP (protokół SNMP). Zasilacz awaryjny UPS (Model referencyjny EATON 5130 RT 3000).

- Sposób rozmieszczenia paneli krosujących, urządzeń aktywnych i UPS-ów zostanie skonsultowany z SIT.

- W serwerowni należy zaprojektować czujnik temperatury i wilgotności systemu monitorowania parametrów środowiskowych  (urządzenie HWg-STE firmy HWGroup) zgodnie z systemem obecnie eksploatowanym w uczelni.

- Opis szczegółowy urządzeń teletechnicznych wymaganych przez zamawiającego:

Do zadań Projektanta będzie należeć zaplanowanie i dołączenie do zestawienia materiałów  wymienionych poniżej, nowych modułów i licencji (licencje MERU, licencje Cisco CUCM) do pracujących obecnie urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, w celu pełnej integracji budynku z systemami użytkowanymi obecnie w UJK.

Projekt musi jednoznacznie określać, że do zadań Wykonawcy będzie należeć dostawa, instalacja i konfiguracja dodatkowych elementów, wymienionych poniżej, w istniejących urządzeniach infrastruktury teleinformatycznej UJK.

- Rozbudowa przełączników Core EX4500:

| model | Opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| EX-SFP-10GE-LR | SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | 2 szt. |

- Urządzenia teleinformatyczne w nowym budynku.

Do zadań Projektanta będzie należeć zaplanowanie i dołączenie do zestawienia materiałów wykazu wymienionych poniżej, nowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, pozwalających na pełną integrację z systemami użytkowanymi obecnie w UJK.

Projekt musi jednoznacznie określać, że do zadań Wykonawcy będzie należeć dostawa instalacja i konfiguracja, wymienionych poniżej, nowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz ich integracja z istniejącą infrastrukturą i systemami. W ramach integracji należy dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne elementy (patchcordy, moduły, wkładki, itp.) nawet jeżeli nie zostały wymienione w poniższych tabelach. W przypadku wzrostu ilości pomieszczeń/ZPK należy odpowiednio zwiększyć ilość wyspecyfikowanego poniżej sprzętu.

| L.p. | Parametry | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000, sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE, możliwość tworzenia stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przełącznika: Juniper EX4300-48P): Przełącznik musi posiadać 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym 48 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie. Przełącznik musi mieć możliwość instalacji modułu umożliwiającego zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie któregokolwiek z opisanych portów nie powoduje zablokowania żadnego z 48 podstawowych portów 10/100/1000 BaseT. Przełącznik musi umożliwiać instalację modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów SFP. Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash. Przełącznik musi posiadać przepustowość 136 Gb/s, wydajność przełączania 101 Mpps. Przełącznik musi obsługiwać VLAN 802.1q. Przełącznik musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP. Przełącznik musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (8 portów per grupa). Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF. Przełącznik musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS. Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołów PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing). Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Obsługę jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Obsługa IP Precedence i DSCP. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) Obsługa DHCP snooping Obsługa dynamicznej inspekcji ARP. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line tzn. jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania 50 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) 64 Gbps. Urządzenia w stosie współdzielą wspólną tablice MAC oraz routingu, istnieje możliwość zestawienia połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego do 10 urządzeń. Przełącznik musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror). Przełącznik jest wyposażony w redundantny wewnętrzny zasilacz. Tablica CAM obsługuje do 32 000 adresów MAC per system. Przełącznik obsługuje 4096 VLANy. Tablica routingu powinna obsługiwać co najmniej 16 000 wpisów (dla adresów unicast IPv4). Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie powinna istnieć możliwość obsługi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2. Przełącznik obsługuje mechanizm VRF lite. Przełącznik musi współpracować z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej wykorzystania mechanizmów protokołu RADIUS oraz 802.1x, w szczególności dynamiczne przypisywanie VLAN-u do portu, w zależności od polityki bezpieczeństwa. Przełącznik musi posiadać możliwość pracy jako samodzielne urządzenie. Przełącznik musi zapewniać rozproszone przetwarzanie pakietów – logicznie lub fizycznie rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu | X szt. (zależnie od wielkości sieci) |
| 2 | Przełącznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000, sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE, możliwość tworzenia stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przełącznika: Juniper EX4300-48T): Przełącznik musi posiadać 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, . Przełącznik musi mieć możliwość instalacji modułu umożliwiającego zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie któregokolwiek z opisanych portów nie powoduje zablokowania żadnego z 48 podstawowych portów 10/100/1000 BaseT. Przełącznik musi umożliwiać instalację modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów SFP. Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash. Przełącznik musi posiadać przepustowość 136 Gb/s, wydajność przełączania 101 Mpps. Przełącznik musi obsługiwać VLAN 802.1q. Przełącznik musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP. Przełącznik musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (8 portów per grupa). Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF. Przełącznik musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS. Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołów PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing). Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Obsługę jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Obsługa IP Precedence i DSCP. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) Obsługa DHCP snooping Obsługa dynamicznej inspekcji ARP. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line tzn. jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania 50 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) 64 Gbps. Urządzenia w stosie współdzielą wspólną tablice MAC oraz routingu, istnieje możliwość zestawienia połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego do 10 urządzeń. Przełącznik musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror). Przełącznik jest wyposażony w redundantny wewnętrzny zasilacz. Tablica CAM obsługuje do 32 000 adresów MAC per system. Przełącznik obsługuje 4096 VLANy. Tablica routingu powinna obsługiwać co najmniej 16 000 wpisów (dla adresów unicast IPv4). Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie powinna istnieć możliwość obsługi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2. Przełącznik obsługuje mechanizm VRF lite. Przełącznik musi współpracować z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej wykorzystania mechanizmów protokołu RADIUS oraz 802.1x, w szczególności dynamiczne przypisywanie VLAN-u do portu, w zależności od polityki bezpieczeństwa. Przełącznik musi posiadać możliwość pracy jako samodzielne urządzenie. Przełącznik musi zapewniać rozproszone przetwarzanie pakietów – logicznie lub fizycznie rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu | X szt. (zależnie od wielkości sieci) |
| 3 | Moduł uplink do przełączników z 1 i 2 (model referencyjny EX-UM-4X4SFP) 4-port 10-Gigabit Ethernet SFP+ uplink module | 2 szt. |
| 4 | Wkładka optyczna SFP+ zgodna z przełącznikami z punktu 1 i 2 (model referencyjny EX-SFP-10GE-LR) SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | 4 szt. |
| 5 | Kable Virtual Chassis EX-QSFP-40GE-DAC-50CM | X szt. (zależnie od wielkości sieci) |
| 6 | Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne ze standardami 802.11a/b/g/n/ac - zarządzane za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowiącego element istniejącej już struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostępowego : Meru AP832i ): Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą umożliwiać obsługę 100 równoczesnych połączeń aktywnych. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość zasilania przez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af lub 802.3at. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać fabryczną możliwość zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy na dwóch różnych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą być zarządzane z dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać tryb, w którym z punktu widzenia użytkownika grupa access-pointów rozgłaszająca daną sieć bezprzewodową, jest widziana jako pojedyncze urządzenie (BSSID) dla pasma 2,4 GHz lub 5GHz Interfejsy radiowe muszą mieć możliwość pracy w trybie MIMO 3x3, z 3 strumieniami przestrzennymi i prędkością transmisji na poziomie do 1300 Mbps przy wykorzystaniu standardu 802.11ac i kanału o szerokości 80 MHz Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać dookólne wewnętrzne anteny dwu-zakresowe o wzmocnieniu minimum 3 dBi dla 2,4GHz i 5 GHz. | X szt. (zależnie od wielkości budynku) |
| 7 | Kiosk internetowy wolnostojący wewnętrzny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z elektrycznie regulowaną wysokością Klasa sprzętu: komputer klasy PC z procesorem nie gorszym niż 2GHz; dysk twardy SATA; napęd DVD – brak wysuwanej tacki na zewnątrz urządzenia (dla dostępu serwisowego), na potrzeby odtwarzania systemu z nośnika CD/DVD; interfejsy sieciowe: karta sieciowa Ethernet 10/100/1000Mbps; karta bezprzewodowa WiFi 54Mbps z możliwością stosowania zewnętrznej anteny; porty USB min. 2 szt. niewyprowadzone na poza obudowę kiosku (dla dostępu serwisowego); działający pod kontrolą systemu Windows 7 lub nowszego. Obudowa (dopasowana wyglądem do kiosków funkcjonujących na terenie UJK): wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu; konstrukcja stalowa zapewniająca sztywność obudowy; malowana proszkowo na kolor wybrany przez zamawiającego z palety RAL; wyposażona w system wentylacyjny zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia; stelaż z regulowaną wysokością (dla osób niepełnosprawnych); z wycinanym podświetlanym logo (logo Uczelni); podstawa zapewniająca stabilność urządzenia umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża; dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem wielozapadkowym z opcją Master Key (możliwość otwierania grupy kiosków jednym kluczem). Ekran: LCD 19” zabudowany w poszyciu obudowy, zabezpieczony na wypadek aktów wandalizmu. Klawiatura: 66 klawiszy (min. bez klawiszy funkcyjnych, klawiatury numerycznej) metalowa wandaloodporna z metalowym trackballem z prawym przyciskiem ALT (polskie znaki). Wyposażanie dodatkowe: wbudowane głośniki zamontowane w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej; kiosk informacyjny musi posiadać czytnik kart elektronicznych (z odpowiednimi sterownikami i oprogramowaniem) zgodnych ze standardami określonymi w normach ISO/IEC 7816, a w szczególności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o specyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z dnia 8 grudnia 2006 r.) wydanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Kluczowa funkcjonalność: zamawiający przewiduje użycie czytnika kart elektronicznych do automatycznego logowania studenta lub pracownika za pomocą legitymacji elektronicznej i uzyskania dostępu do wydzielonych aplikacji i zasobów zintegrowanego systemu informatycznego; funkcjonalność logowania wykorzystywania będzie na potrzeby uzyskania dostępu z urządzenia do wydzielonych zasobów Systemu Zarządzania Uczelnią zarówno dla studentów jak i pracowników. Oprogramowanie: systemowe: Windows 7 lub nowszy; dedykowane zarządzające, realizowane w oparciu o wydzielony dedykowany serwer z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem oraz oprogramowaniem zainstalowanym na każdym z kiosków, umożliwiające centralne zdalne zarządzanie kioskami (Zamawiający posiada serwer i oprogramowanie zarządzające umożliwiające podpięcie kolejnych kiosków – Windows Server 2008 R2 oraz SiteRemote Server. Wymagane jest dostarczenie licencji Device CAL dla Windows Server 2008 dla każdego dostarczanego kiosku), a w szczególności: ochrona zasobów systemowych przed nieuprawnionym dostępem; definiowanie dostępu do programów i aplikacji autoryzowanych przez administratora; ograniczenie lub uniemożliwienie pobieranie plików z Internetu; definiowanie domen dostępnych dla użytkownika oraz umożliwia zastrzeganie niepożądanych stron; logowanie i zachowanie informacji o aktywności użytkownika; wylogowanie automatyczne po okresie wydłużonej bezaktywności użytkownika; zdalne zarządzanie i utrzymanie pojedynczych terminali, ich grup oraz wszystkich terminali komunikujących się z serwerem. urządzenie musi mieć możliwość skonfigurowania systemu operacyjnego urządzenia w celu ograniczenia funkcjonalności systemu (zabezpieczenia przed niepowołanym modyfikowaniem ustawień systemu); oprogramowanie dla niedowidzących umożliwiające powiększenie tekstu i odczyt wyświetlanych treści przez automatycznego lektora.( Zamawiający posiada oprogramowanie JAWS oraz MAGIC firmy Freedom Scientific zainstalowanie na każdym z kiosków, z licencją na 5 jednoczesnych uruchomień każdego z produktów – „licencja pływająca” w oparciu o serwer licencji SentielLM. W ofercie należy uwzględnić dodatkowe licencje na posiadane oprogramowanie w ilości odpowiadającej ilości dostarczanych kiosków.) Obsługa wersji językowych: główny interfejs użytkownika (system operacyjny, oprogramowanie czytnika kart, przeglądarka) w języku polskim z możliwością obsługi języków obcych: angielski / niemiecki / francuski / rosyjski. Zasilanie: 230V 50Hz. Dostawa, montaż, instalacja we wskazanych lokalizacjach, trwały montaż, konfiguracja i uruchomienie. | 1 szt. |
| 8 | Przystawka/dekoder pozwalający na pełną integrację z systemem dystrybucji treści cyfrowych UJK działający w oparciu o SoftwareMind HeadEnd, SoftwareMind Player, SoftwareMind Encoder (model referencyjny: SoftwareMind SetTopBox Lumio 2 lub Lumio3): Urządzenie musi być wyposażone w złącza wideo HDMI z HDCP 1.2,SCART. Urządzenie musi wspierać sprzętowe dekodowanie kodeków wideo MPEG-2, MPEG-4 avc (H.264), VC-1, WMV9. Urządzenie musi wspierać sprzętowe dekodowanie kodeków audio Dolby Digital, MPEG-1 (MUSICAM), MP3, AAC LC, HE-AAC. Urządzenie musi być wyposażone w następujące złącza USB i Ethernet 10/100 Base-T RJ-45. Urządzenie musi wspierać następujące rozdzielczości: PAL 576i, 576p HD 720p, 1080i, 1080p. | 1 szt. |
| 9 | Monitor/telewizor LCD LED Monitor musi mieć wielkość ekranu (przekątna) minimum 46 cali. Monitor musi posiadać czas reakcji matrycy na poziomie minimum 8 ms. Monitor musi posiadać jasność 700 cd/m². Monitor musi mieć rozdzielczość natywną 1920 x 1080 pikseli. Monitor musi mieć kontrast co najmniej 1300:1. Monitor musi wspierać tryb pracy 24/7 lub wyłączenie funkcji automatycznego usypiania. Monitor musi posiadać głośniki co najmniej 2x10W. Pobór mocy monitora maks. 150 W. Monitor musi posiadać gniazda wejściowe: Minijack stereo HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP). Monitor musi posiadać gniazda dodatkowe: LAN (RJ-45) Port USB wyjście na dodatkowe głośniki (2x 10W, 6Ω) Monitor musi posiadać dodatkowo następujące funkcje: funkcje: PiP i PbP (obraz w obrazie / obraz obok obrazu) chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów) włączanie z opóźnieniem funkcje multimedialne – wyświetlanie video i zdjęć z USB Monitor musi być wyposażony w zestaw montażowy pozwalający na umieszczenie go na ścianie. Monitor będzie objęty co najmniej 3 letnią gwarancją. | 1 szt. |

- Planowana ilość ZPK (rozmieszczenie – załączniki PDF)

| Nowy budynek |
| --- |
| Kondygnacja | ilość |
| parter | ?xZPK(2xRJ45+3xData) |
| I piętro | ?xZPK(2xRJ45+3xData) |
| II piętro | ?xZPK(2xRJ45+3xData) |
| (nowy budynek) suma: | ?xZPK(2xRJ45+3xData) |